## Настройки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Название объекта телемеханизации | KP_15
Название шкафа телемеханики
Техническое обеспечение |  | Маркировка | Адрес |  | Известные модули
CPU | PR10 |  |  |  | AI8
Module 1 | BP24 | BP | 1 |  | AI16
Module 2 | DI32 | A1 | 2 |  | AI32
Module 3 | DI32 | A2 | 3 |  | DI16
Module 4 | DI32 | A3 | 4 |  | DI32
Module 5 | DO32 | A4 | 5 |  | DI16/DO16
Module 6 | AI16 | A5 | 6 |  | DO16
Module 7 |  |  |  |  | DO32
Module 8 |  |  |  |  | AO4
Module 9 |  |  |  |  | AO4/AI8
Module 10 |  |  |  |  | BP24
Module 11 |  |  |  |  | BP220
Module 12 |  |  |  |  | KM
Module 13 |  |  |  |  | empty
Module 14
Module 15
Module 16
104 протокол
ASDU | 3
k | 12
w | 8
timeoutK | 30
startAddressTS | 3000
startAddressTI | 4000
startAddressTF | 5000
startAddressTU | 6000
startAddressTRI | 7000
startAddressTRF | 8000
commandMaxCount | 16
eventMaxCount | -
inOutPacketMaxCount | 8

## Карта ТС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12
Используется? | +
| Инд. | Название сигнала | DI |  | iv | sb | im | m | inv | t0 | klv | Расшифровка значения
|  |  | Марк. модуля | Адрес канала
| 1 | Дверь шкафа открыта (инверсный) | A1 | 1 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 2 | Работает система микроклимата | A1 | 2 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 3 | Сработал автоматический выключатель | A1 | 3 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 4 | Наличие сетевого напряжения 220 В | A1 | 4 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 5 | Напряжение на АКБ ниже 20,5 В | A1 | 5 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 6 | Работает от АКБ | A1 | 6 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 7 | АКБ заряжается | A1 | 7 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 8 | Защита по входу 220В исправна (инверсный) | A1 | 8 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 9 | Дверь шкафа открыта (инверсный) | A1 | 9 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 10 | Контроль предохранителей | A1 | 10 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 11 | Контроль блоков питания ТС и ТИ | A1 | 11 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 12 | Индикация в режиме проверка | A1 | 12 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 13 | Индикация в режиме работа | A1 | 13 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 14 | Открывание дверей блок-бокса (обобщенный сигнал) | A1 | 14 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 15 | Наличие напряжения до выключателя ввода (фазы А, В, С) | A1 | 15 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 16 | Вводной автомат Включен/Отключен | A1 | 16 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 17 | Вводной автомат Аварийно отключен | A1 | 17 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 18 | Наличие напряжения на шинах РУНН (фаза А, В, С) | A1 | 18 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 19 | Отсутствие напряжения на основном и резервном вводах электроснабжения | A1 | 19 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 20 | Нарушение температурного режима КТП | A1 | 20 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 21 | Открытие дверей БКЭС | A1 | 21 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 22 | Дистанционное управление включено | A1 | 22 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 23 | Наличие напряжения на вводе ДЭС | A1 | 23 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 24 | Работа ДЭС | A1 | 24 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 25 | Авария ДЭС | A1 | 25 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 26 | Рабочий уровень топлива в баке ДЭС | A1 | 26 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 27 | Минимальный аврийный уровень топлива в баке ДЭС | A1 | 27 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 28 | Наличие напряжения ЛЭП | A1 | 28 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 29 | Выключатель включен | A1 | 29 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 30 | Выключатель аварийно отключен | A1 | 30 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 31 | Готовность выключателя к ТУ | A1 | 31 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 32 | Открытие шкафа выключателя | A1 | 32 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 33 | Пожар | A2 | 1 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 34 | Неисправность | A2 | 2 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 35 | Срабатывание системы пожаротушени | A2 | 3 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 36 | Отключение звуковой сигнализации о пожаре | A2 | 4 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 37 | Отключение звуковой сигнализации о неисправности | A2 | 5 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 38 | Неисправность прибора контроля и управления АПС | A2 | 6 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 39 | Неисправность линии связи, контроля и управления тех. средствами оповещени | A2 | 7 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 40 | Наличие напряжения на основном вводе электроснабжения АУГП | A2 | 8 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 41 | Наличие напряжения на резервном вводе электроснабжения АУГП | A2 | 9 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 42 | Неисправность соединительных линий между прибором АПС и прибором управл. АУГП | A2 | 10 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 43 | Неисправность соединительных линий световых и звуковых оповещателей АУГП | A2 | 11 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 44 | Неисправность соединительных линий дистанционного пуска АУГП | A2 | 12 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 45 | Неисправность прибора контроля и управления АУГПГ | A2 | 13 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 46 | Падение давления в баллонах АУГП | A2 | 14 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 47 | Отключение автоматического пуска АУГП | A2 | 15 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 48 | Резерв | A2 | 16 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 49 | Тревога 1 | A2 | 17 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 50 | Тревога 2 | A2 | 18 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 51 | Тревога 3 | A2 | 19 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 52 | Неисправность | A2 | 20 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 53 | Открывание дверей блок-бокса (обобщенный сигнал) | A2 | 21 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 54 | Наличие напряжения до выключателя ввода (фаза А, В, С) | A2 | 22 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 55 | Вводной автомат включен/отключен | A2 | 23 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 56 | Вводной автомат аварийно отключен | A2 | 24 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 57 | Наличие напряжения на шинах РУНН (фаза А, В, С) | A2 | 25 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 58 | Нарушение температурного режима КТП | A2 | 26 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 59 | Открытие дверей БКЭС-16 | A2 | 27 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 60 | Резерв | A2 | 28 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 61 | Резерв | A2 | 29 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 62 | Резерв | A2 | 30 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 63 | Резерв | A2 | 31 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 64 | Резерв | A2 | 32 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 65 | Пожар | A3 | 1 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 66 | Неисправность | A3 | 2 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 67 | Отключение звуковой сигнализации о пожаре | A3 | 3 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 68 | Отключение звуковой сигнализации о неисправности | A3 | 4 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 69 | Неисправность прибора контроля и управления АПС | A3 | 5 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 70 | Неисправность линии связи, контроля и управления тех. средствами оповещения | A3 | 6 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 71 | Резерв | A3 | 7 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 72 | Резерв | A3 | 8 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 73 | Авария насоса НС 1 | A3 | 9 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 74 | Авария насоса НС 2 | A3 | 10 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 75 | Авария насоса НС 3 | A3 | 11 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 76 | Авария насоса НС 4 | A3 | 12 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 77 | Резерв | A3 | 13 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 78 | Резерв | A3 | 14 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 79 | Резерв | A3 | 15 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 80 | Резерв | A3 | 16 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 81 | Резерв | A3 | 17 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 82 | Резерв | A3 | 18 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 83 | Резерв | A3 | 19 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 84 | Резерв | A3 | 20 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 85 | Резерв | A3 | 21 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 86 | Резерв | A3 | 22 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 87 | Резерв | A3 | 23 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 88 | Резерв | A3 | 24 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 89 | Резерв | A3 | 25 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 90 | Резерв | A3 | 26 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 91 | Резерв | A3 | 27 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 92 | Резерв | A3 | 28 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 93 | Резерв | A3 | 29 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 94 | Резерв | A3 | 30 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 95 | Резерв | A3 | 31 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 96 | Тест ТУ прошел | A3 | 32 | default |  |  | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
Note on F4: Автор: Привязка ошибки модуля к каналу.
Note on G4: Автор: Поле не используется.
Note on H4: Автор: Поле не используется.
Note on I4: Автор: Методы фильтрации: 0 – повторитель. Предназначен для присвоения TC входного значения DI без задержек. 1 – с задержкой по отключению (по срезу). Предназначен для присвоения ТС входного значения DI без задержки по его фронту и с задержкой по по его срезу. 2 – с задержкой по включению (по фронту). Предназначен для присвоения ТС входного значения DI с задержкой по его фронту и без задержки по его срезу. 3 – с задержкой изменения (по обоим фронтам). Предназначен для присвоения ТС входного значения DI с задержкой как по его фронту, так и по его срезу.
Note on J4: Автор: Флаг инверсии.
Note on K4: Автор: Уставка задержки фильтра (см. "m").
Note on L4: Автор: Если входное значение DI является недостоверным, то значение ТС определяется сигналом klv. При недостоверном DI (ошибка канала или модуля) при klv = 0 выходной ТС примет значение 0. При недостоверном DI (ошибка канала или модуля) при klv = 1 выходной ТС примет значение 1. При недостоверном DI (ошибка канала или модуля) при klv = 2 выходной ТС примет "заморозится".
Note on M4: Значения 0 и 1 для БД ВУ
Note on D5: Автор: Маркировка модуля из листа "Настройки"
Note on E5: Автор: Адрес канала модуля (отсчет с 0).

## Карта ТУ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Используется? | +
| Инд. | Название сигнала | DO |  | fb | q | t_on | t_off | t_ret | Расшифровка значения
|  |  | Марк. модуля | Адрес канала
| 1 | Работа от АКБ вкл/откл | A4 | 1 | default | 0 | T#3000ms | T#3000ms | T#1500ms | 1 - , 0 -
| 2 | Вводной автомат Включить | A4 | 2 | default | 0 | T#3000ms | T#3000ms | T#1500ms | 1 - , 0 -
| 3 | Вводной автомат Отключить | A4 | 3 | default | 0 | T#3000ms | T#3000ms | T#1500ms | 1 - , 0 -
| 4 | Дистанционное управление ДЭС включить | A4 | 4 | default | 0 | T#3000ms | T#3000ms | T#1500ms | 1 - , 0 -
| 5 | Дистанционное управление ДЭС отключить | A4 | 5 | default | 0 | T#3000ms | T#3000ms | T#1500ms | 1 - , 0 -
| 6 | Дистанционный пуск ДЭС | A4 | 6 | default | 0 | T#3000ms | T#3000ms | T#1500ms | 1 - , 0 -
| 7 | Дистанционная остановка ДЭС | A4 | 7 | default | 0 | T#3000ms | T#3000ms | T#1500ms | 1 - , 0 -
| 8 | Включить | A4 | 8 | default | 0 | T#3000ms | T#3000ms | T#1500ms | 1 - , 0 -
| 9 | Отключить | A4 | 9 | default | 0 | T#3000ms | T#3000ms | T#1500ms | 1 - , 0 -
| 10 | Резерв | A4 | 10 | default | 0 | T#3000ms | T#3000ms | T#1500ms | 1 - , 0 -
| 11 | Подготовить выключатель к ТУ / Готовность выключателя к ТУ | A4 | 11 | default | 0 | T#3000ms | T#3000ms | T#1500ms | 1 - , 0 -
| 12 | Вводной автомат Включить | A4 | 12 | default | 0 | T#3000ms | T#3000ms | T#1500ms | 1 - , 0 -
| 13 | Вводной автомат Отключить | A4 | 13 | default | 0 | T#3000ms | T#3000ms | T#1500ms | 1 - , 0 -
| 14 | Резерв | A4 | 14 | default | 0 | T#3000ms | T#3000ms | T#1500ms | 1 - , 0 -
| 15 | Резерв | A4 | 15 | default | 0 | T#3000ms | T#3000ms | T#1500ms | 1 - , 0 -
| 16 | Резерв | A4 | 16 | default | 0 | T#3000ms | T#3000ms | T#1500ms | 1 - , 0 -
| 17 | Резерв | A4 | 17 | default | 0 | T#3000ms | T#3000ms | T#1500ms | 1 - , 0 -
| 18 | Резерв | A4 | 18 | default | 0 | T#3000ms | T#3000ms | T#1500ms | 1 - , 0 -
| 19 | Резерв | A4 | 19 | default | 0 | T#3000ms | T#3000ms | T#1500ms | 1 - , 0 -
| 20 | Тест ТУ | A4 | 20 | default | 1 | T#3000ms | T#3000ms | T#1500ms | 1 - , 0 -
| 21 | Включить индикацию "Задвижка Э31 Открыта" | A4 | 21 | default | 0 | T#3000ms | T#3000ms | T#1500ms | 1 - , 0 -
| 22 | Включить индикацию "Задвижка Э31 Закрыта" | A4 | 22 | default | 0 | T#3000ms | T#3000ms | T#1500ms | 1 - , 0 -
| 23 | Включить индикацию "Задвижка Э32 Открыта" | A4 | 23 | default | 0 | T#3000ms | T#3000ms | T#1500ms | 1 - , 0 -
| 24 | Включить индикацию "Задвижка Э32 Закрыта" | A4 | 24 | default | 0 | T#3000ms | T#3000ms | T#1500ms | 1 - , 0 -
| 25 | Включить индикацию "Задвижка Э33 Открыта" | A4 | 25 | default | 0 | T#3000ms | T#3000ms | T#1500ms | 1 - , 0 -
| 26 | Включить индикацию "Задвижка Э33 Закрыта" | A4 | 26 | default | 0 | T#3000ms | T#3000ms | T#1500ms | 1 - , 0 -
| 27 | Включить индикацию "Задвижка Э34 Открыта" | A4 | 27 | default | 0 | T#3000ms | T#3000ms | T#1500ms | 1 - , 0 -
| 28 | Включить индикацию "Задвижка Э34 Закрыта" | A4 | 28 | default | 0 | T#3000ms | T#3000ms | T#1500ms | 1 - , 0 -
| 29 | Включить индикацию "Насос НС1 Включен" | A4 | 29 | default | 0 | T#3000ms | T#3000ms | T#1500ms | 1 - , 0 -
| 30 | Включить индикацию "Насос НС2 Включен" | A4 | 30 | default | 0 | T#3000ms | T#3000ms | T#1500ms | 1 - , 0 -
| 31 | Включить индикацию "Насос НС3 Включен" | A4 | 31 | default | 0 | T#3000ms | T#3000ms | T#1500ms | 1 - , 0 -
| 32 | Включить индикацию "Насос НС4 Включен" | A4 | 32 | default | 0 | T#3000ms | T#3000ms | T#1500ms | 1 - , 0 -
Note on F4: Автор: Обратная связь по выданному ТУ. Индекс ТС (отсчет с 0). Или значение default.
Note on G4: Автор: Количество выдаваемых импульсов. При значении "0" ТУ выдается бесконечно до команды "отключить".
Note on H4: Автор: Длительность включенной ТУ.
Note on I4: Автор: Длительность отключенной ТУ.
Note on J4: Автор: Время, через которое проводится анализ результата выдачи ТУ (проверка на соответствие "fb").
Note on K4: Значения 0 и 1 для БД ВУ
Note on D5: Автор: Маркировка модуля из листа "Настройки"
Note on E5: Автор: Адрес канала модуля (отсчет с 0).

## Карта ТИ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Используется? | +
| Инд. | Название сигнала | AI |  | fval | sel | im | k | ai_min | ai_max | in_min | in_max | out_min | out_max | Период передачи | Ед. измерения
|  |  | Марк. модуля | Адрес канала
| 1 | Напряжение сетевого питания 220 В | A5 | 1 | default | none | none | 0.2 | 6400 | 32000 | 0 | 32767 | 0 | 32000 | - | В
| 2 | Напряжение аккумуляторной батареи 24 В | A5 | 2 | default | none | none | 0.2 | 6400 | 32000 | 0 | 32767 | 0 | 32000 | - | В
| 3 | Резерв | A5 | 3 | default | none | none | 0.2 | 6400 | 32000 | 0 | 32767 | 0 | 32000 | - | -
| 4 | Резерв | A5 | 4 | default | none | none | 0.2 | 6400 | 32000 | 0 | 32767 | 0 | 32000 | - | -
| 5 | Резерв | A5 | 5 | default |  |  | 0.2 | 6400 | 32000 | 0 | 32767 | 0 | 32000 | - | -
| 6 | Резерв | A5 | 6 | default |  |  | 0.2 | 6400 | 32000 | 0 | 32767 | 0 | 32000 | - | -
| 7 | Резерв | A5 | 7 | default |  |  | 0.2 | 6400 | 32000 | 0 | 32767 | 0 | 32000 | - | -
| 8 | Резерв | A5 | 8 | default |  |  | 0.2 | 6400 | 32000 | 0 | 32767 | 0 | 32000 | - | -
| 9 | Температура наружного воздуха | A5 | 9 | default |  |  | 0.2 | 6400 | 32000 | 0 | 32767 | 0 | 32000 | - | °C
| 10 | Температура воздуха в помещение ТМ и связи | A5 | 10 | default |  |  | 0.2 | 6400 | 32000 | 0 | 32767 | 0 | 32000 | - | °C
| 11 | Температура воздуха в помещение КТП | A5 | 11 | default |  |  | 0.2 | 6400 | 32000 | 0 | 32767 | 0 | 32000 | - | °C
| 12 | Температура воздуха в помещение ДЭС | A5 | 12 | default |  |  | 0.2 | 6400 | 32000 | 0 | 32767 | 0 | 32000 | - | °C
| 13 | Температура воздуха в помещение РУНН | A5 | 13 | default |  |  | 0.2 | 6400 | 32000 | 0 | 32767 | 0 | 32000 | - | °C
| 14 | Резерв | A5 | 14 | default |  |  | 0.2 | 6400 | 32000 | 0 | 32767 | 0 | 32000 | - | -
| 15 | Резерв | A5 | 15 | default |  |  | 0.2 | 6400 | 32000 | 0 | 32767 | 0 | 32000 | - | -
| 16 | Резерв | A5 | 16 | default |  |  | 0.2 | 6400 | 32000 | 0 | 32767 | 0 | 32000 | - | -
Note on F4: Автор: Флаг достоверности. Формируется пользователем. 0 - канал достоверен. 1 - недостоверен. Параметр "default" привязывает к флагу состояние модуля (канала).
Note on I4: Автор: Коэффициент фильтрации [0..1).
Note on J4: Автор: Минимальное достоверное значение диапазона в инженерных единицах.
Note on K4: Автор: Максимальное достоверное значение диапазона в инженерных единицах.
Note on L4: Автор: Минимальное значение входной величины.
Note on M4: Автор: Максимальное значение входной величины.
Note on N4: Автор: Минимальное значение инженерной величины.
Note on O4: Автор: Максимальное значение инженерной величины.
Note on P4: Автор: Периодичность передачи. "none" - не передавать по таймеру, иначе требуется ввести время циклической передачи.
Note on D5: Автор: Маркировка модуля из листа "Настройки"
Note on E5: Автор: Адрес канала модуля (отсчет с 0).

## Карта уставок
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Используется? | +
| Инд. | Название сигнала | sp |  | cmd | sp_0 | sp_i | sp_min | sp_max | block | init | ret
|  |  | Марк. модуля | Адрес канала
| 1 | Резерв AO1 | A9 | 0 | auto | auto | default | 4 | 20 | none | none | none
| 2 | Резерв AO2 | A9 | 1 | auto | auto | default | 4 | 20 | none | none | none
Note on H4: Автор: Параметр по умолчанию. Параметр "default" делает значение по умолчанию равным out_min.
Note on I4: Автор: Минимальное допустимое значение записываемого параметра.
Note on J4: Автор: Максимальное допустимое значение записываемого параметра.
Note on D5: Автор: Маркировка модуля из листа "Настройки"
Note on E5: Автор: Адрес канала модуля (отсчет с 0).

## Карта задвижек
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Используется?
| Инд. | Название | ODC | CDC | OKC | CKC | MCO | MCC | DCK | DC | MA | AI24 | DOB | DKB | DCB | DPB | mode | extended
| 0 | Задвижка №530 | 26 | 27 | 25 | 24 | 28 | false | 29 | 31 | true | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | cfg_inv_stop
Note on D4: Автор: Индекс ТС "Открывается" ("МПО") из карты ТС.
Note on E4: Автор: Индекс ТС "Закрывается" ("МПЗ") из карты ТС.
Note on F4: Автор: Индекс ТС "Не открыта" ("КВО") из карты ТС.
Note on G4: Автор: Индекс ТС "Не закрыта" ("КВЗ") из карты ТС.
Note on H4: Автор: Для задвижек где 2 муфты: Индекс ТС "Сработал моментный выключатель открытия" ("ВММО") из карты ТС. Для задвижек где 1 муфта: Индекс ТС "Сработал моментный выключатель" ("ВММ") из карты ТС. "false" - не использовать.
Note on I4: Автор: Для задвижек где 2 муфты: Индекс ТС "Сработал моментный выключатель закрытия" ("ВММЗ") из карты ТС. Для задвижек где 1 муфта и есть ТС "Авария": Индекс ТС "Авария" из карты ТС. "false" - не использовать.
Note on J4: Автор: Индекс ТС "Задвижка XXX в дистанции" из карты ТС.
Note on K4: Автор: Индекс ТС "Задвижка XXX готова к ТУ" из карты ТС.
Note on L4: Автор: Использовать режим ЦСПА? "true" - управление от ЦСПА доступно. "false" - управление от ЦСПА заблокировано.
Note on M4: Автор: Индекс ТИ "Задвижка ХХХ Положение затвора" из карты ТИ.
Note on N4: Автор: Индекс ТУ "Открыть" из карты ТУ.
Note on O4: Автор: Индекс ТУ "Закрыть" из карты ТУ.
Note on P4: Автор: Индекс ТУ "Стоп" из карты ТУ.
Note on Q4: Автор: Индекс ТУ "Подготовка" из карты ТУ.
Note on R4: Автор: "default" - алг. Задвижки по ТПР15. Стоп нормально-разомкнутый. "cfg_inv_stop" - алг. Задвижки по ТПР15. Стоп нормально-замкнутый.

## Карта АПС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Используется?
| Инд. | Название | ON | OFF | DC | DCK | DOB | DKB | DPB
| 0 | Линейный АПС №1 | 6 | 7 | 25 | false | 1 | 2 | 0
| 1 | Линейный АПС №2 | 14 | 15 | 26 | false | 4 | 5 | 3
Note on D4: Автор: Индекс ТС "АПС включен"
Note on E4: Автор: Индекс ТС "АПС отключен"
Note on F4: Автор: Индекс ТС "АПС Готов к ТУ"
Note on G4: Автор: Индекс ТС "АПС Дистанция"
Note on H4: Автор: Индекс ТУ "АПС Включить"
Note on I4: Автор: Индекс ТУ "АПС Отключить"
Note on J4: Автор: Индекс ТУ "АПС Подготовка к ТУ"

## Карта Modbus устройств
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Используется? | + | [15 empty] | Настроечные таблицы
|  | Код устройства | Название устройства | Настройки соединения | [12 empty] | Настройки соединения
|  | 1000 | Стыковка_0 | Тип | COM | [5 empty] | TCP/IP | [5 empty] | Тип | COM | [5 empty] | TCP/IP
[5 empty] | Номер порта | Режим порта | Скорость | Бит данных | Четность | Стоповые биты | IP адрес | Порт | [5 empty] | Номер порта | Режим порта | Скорость | Бит данных | Четность | Стоповые биты | IP адрес | Порт | Тип данных
|  |  |  | COM | 1 | 1 - BINARY | 57600 | 3 - SEVEN_BITS | 0 - PARITY_NONE | 0 - ONE_BIT | 172.20.0.100 | 502 |  |  |  |  | COM | 1 | 0 - NOT_BINARY | 1200 | 0 - FOUR_BITS | 0 - PARITY_NONE | 0 - ONE_BIT |  |  | bit
|  |  |  | Запросы | [12 empty] | TCP/IP | 2 | 1 - BINARY | 2400 | 1 - FIVE_BITS | 1 - PARITY_ODD | 1 - ONEpFIVE_BIT |  |  | integer
|  |  |  | Наименование | Функция | Регистр | Тип данных | Количество данных | Период опроса | Комментарий | [7 empty] | 100 |  | 4800 | 2 - SIX_BITS | 2 - PARITY_EVEN | 2 - TWO_BIT |  |  | float
|  |  |  | ТС | 2 | 10 | bit | 16 | 1000 | [8 empty] | 101 |  | 9600 | 3 - SEVEN_BITS |  |  |  |  | long
|  |  |  | ТИ | 4 | 22 | float | 5 | 1000 | [8 empty] | 102 |  | 19200 | 4 - EIGHT_BITS
|  |  |  | ТУ | 15 | 16 | bit | 8 | 1000 | [8 empty] | 103 |  | 38400
|  |  |  | ТС | 1 | 120 | bit | 8 | 1000 | [8 empty] | 104
|  |  |  | ТР | 16 | 100 | integer | 4 | 1000 | [8 empty] | 105 |  | 57600
|  | Код устройства | Название устройства | Настройки соединения | [13 empty] | 106 |  | 115200
|  | 1100 | Стыковка_1 | Тип | COM | [5 empty] | TCP/IP | [6 empty] | 107
[5 empty] | Номер порта | Режим порта | Скорость | Бит данных | Четность | Стоповые биты | IP адрес | Порт | [5 empty] | 200
|  |  |  | COM | 1 | 1 - BINARY | 57600 | 3 - SEVEN_BITS | 0 - PARITY_NONE | 0 - ONE_BIT | 172.20.0.100 | 502 | [5 empty] | 201
|  |  |  | Запросы | [13 empty] | 202
|  |  |  | Наименование | Функция | Регистр | Тип данных | Количество данных | Период опроса | Комментарий | [7 empty] | 203
|  |  |  | ТС | 1 | 10 | bit | 16 | 1000 | [8 empty] | 204
|  |  |  | ТИ | 4 | 22 | float | 10 | 1000 | [8 empty] | 205
|  |  |  | ТУ | 15 | 16 | bit | 8 | 1000 | [8 empty] | 206
|  |  |  | ТР | 16 | 100 | integer | 4 | 1000 | [8 empty] | 105
|  | Код устройства | Название устройства | Настройки соединения | [13 empty] | 106 |  | 115200
|  | 1200 | Стыковка_2 | Тип | COM | [5 empty] | TCP/IP | [6 empty] | 107
[5 empty] | Номер порта | Режим порта | Скорость | Бит данных | Четность | Стоповые биты | IP адрес | Порт | [5 empty] | 200
|  |  |  | COM | 1 | 1 - BINARY | 57600 | 3 - SEVEN_BITS | 0 - PARITY_NONE | 0 - ONE_BIT | 172.20.0.100 | 502 | [5 empty] | 201
|  |  |  | Запросы | [13 empty] | 202
|  |  |  | Наименование | Функция | Регистр | Тип данных | Количество данных | Период опроса | Комментарий | [7 empty] | 203
|  |  |  | ТС | 1 | 10 | bit | 16 | 1000 | [8 empty] | 204
|  |  |  | ТИ | 4 | 22 | float | 7 | 1000 | [8 empty] | 205
|  |  |  | ТУ | 15 | 16 | bit | 8 | 1000 | [8 empty] | 206
|  |  |  | ТР | 16 | 100 | integer | 4 | 1000 | [8 empty] | 206
|  |  |  | ТР | 16 | 200 | long | 4 | 1000
Note on E4: Тип соединения COM TCP/IP
Note on F4: Настройки для типа COM
Note on L4: Настройки для типа TCP/IP
Note on R4: Тип соединения COM TCP/IP
Note on S4: Настройки для типа COM
Note on Y4: Настройки для типа TCP/IP
Note on F5: Номер COM-порта контроллера
Note on G5: Передача в бинарном виде 0 - NOT_BINARY 1 - BINARY
Note on H5: Скорость соединения 1200 2400 4800 9600 19200 38400 57600 115200
Note on I5: Количество бит данных в посылке 0 - FOUR_BITS 1 - FIVE_BITS 2 - SIX_BITS 3 - SEVEN_BITS 4 - EIGHT_BITS
Note on J5: Проверка четности 0 - PARITY_NONE 1 - PARITY_ODD 2 - PARITY_EVEN
Note on K5: Количесвто стоп бит 0 - ONE_BIT 1 - ONEpFIVE_BIT 2 - TWO_BIT
Note on L5: IP адрес устройства
Note on M5: Порт устройства
Note on S5: Номер COM-порта контроллера
Note on T5: Передача в бинарном виде 0 - NOT_BINARY 1 - BINARY
Note on U5: Скорость соединения 1200 2400 4800 9600 19200 38400 57600 115200
Note on V5: Количество бит данных в посылке 0 - FOUR_BITS 1 - FIVE_BITS 2 - SIX_BITS 3 - SEVEN_BITS 4 - EIGHT_BITS
Note on W5: Проверка четности 0 - PARITY_NONE 1 - PARITY_ODD 2 - PARITY_EVEN
Note on X5: Количесвто стоп бит 0 - ONE_BIT 1 - ONEpFIVE_BIT 2 - TWO_BIT
Note on Y5: IP адрес устройства
Note on Z5: Порт устройства
Note on E15: Тип соединения COM TCP/IP
Note on F15: Настройки для типа COM
Note on L15: Настройки для типа TCP/IP
Note on F16: Номер COM-порта контроллера
Note on G16: Передача в бинарном виде 0 - NOT_BINARY 1 - BINARY
Note on H16: Скорость соединения 1200 2400 4800 9600 19200 38400 57600 115200
Note on I16: Количество бит данных в посылке 0 - FOUR_BITS 1 - FIVE_BITS 2 - SIX_BITS 3 - SEVEN_BITS 4 - EIGHT_BITS
Note on J16: Проверка четности 0 - PARITY_NONE 1 - PARITY_ODD 2 - PARITY_EVEN
Note on K16: Количесвто стоп бит 0 - ONE_BIT 1 - ONEpFIVE_BIT 2 - TWO_BIT
Note on L16: IP адрес устройства
Note on M16: Порт устройства
Note on E25: Тип соединения COM TCP/IP
Note on F25: Настройки для типа COM
Note on L25: Настройки для типа TCP/IP
Note on F26: Номер COM-порта контроллера
Note on G26: Передача в бинарном виде 0 - NOT_BINARY 1 - BINARY
Note on H26: Скорость соединения 1200 2400 4800 9600 19200 38400 57600 115200
Note on I26: Количество бит данных в посылке 0 - FOUR_BITS 1 - FIVE_BITS 2 - SIX_BITS 3 - SEVEN_BITS 4 - EIGHT_BITS
Note on J26: Проверка четности 0 - PARITY_NONE 1 - PARITY_ODD 2 - PARITY_EVEN
Note on K26: Количесвто стоп бит 0 - ONE_BIT 1 - ONEpFIVE_BIT 2 - TWO_BIT
Note on L26: IP адрес устройства
Note on M26: Порт устройства

## БД ВУ
Название объекта телемеханизации |  | KP_15 | [8 empty] | ТС
Название шкафа телемеханики | [10 empty] | ТИ integer | ТИ float
Расположение модулей в контроллере |  | BP24, DI32, DI32, DI32, DO32, AI16, | [8 empty] | ТУ
Номера запорной арматуры по схеме автоматизации |  | 530 | [8 empty] | ТР integer | ТР float
Дополнительная информация по контроллеру и протоколу обмена (Номер ASDU, №PLC, настройки порта и пр.) |  | ASDU 3 | [8 empty] | k=12, w=8, T0=30 | T1 = 15; T2 = 10; T3 = 20
№ | Наименование логического параметра | Тип параметра | Адресация параметра |  | Аналоговые параметры (ТИ, ТР) |  |  |  | Дискретные параметры (ТС, ТУ) | № физического канала | Примечание
|  |  | Функция ASDU | Адрес объекта | Нижний диапазон | Верхний диапазон | Ед. измерения | Значение по умолчанию (для ТР) | Расшифровка значения