## Настройки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Название объекта телемеханизации | KP_15
Название шкафа телемеханики
Техническое обеспечение |  | Маркировка | Адрес |  | Известные модули
CPU | PR10 |  |  |  | AI8
Module 1 | BP24 | BP | 1 |  | AI16
Module 2 | DI32 | A1 | 2 |  | AI32
Module 3 | DI32 | A2 | 3 |  | DI16
Module 4 | DI32 | A3 | 4 |  | DI32
Module 5 | DO32 | A4 | 5 |  | DI16/DO16
Module 6 | AI16 | A5 | 6 |  | DO16
Module 7 |  |  |  |  | DO32
Module 8 |  |  |  |  | AO4
Module 9 |  |  |  |  | AO4/AI8
Module 10 |  |  |  |  | BP24
Module 11 |  |  |  |  | BP220
Module 12 |  |  |  |  | KM
Module 13 |  |  |  |  | empty
Module 14
Module 15
Module 16
104 протокол
ASDU | 3
k | 12
w | 8
timeoutK | 30
startAddressTS | 3000
startAddressTI | 4000
startAddressTF | 5000
startAddressTU | 6000
startAddressTRI | 7000
startAddressTRF | 8000
commandMaxCount | 16
eventMaxCount | -
inOutPacketMaxCount | 8

## Карта ТС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12
Используется? | +
| Инд. | Название сигнала | DI |  | iv | sb | im | m | inv | t0 | klv | Расшифровка значения
|  |  | Марк. модуля | Адрес канала
| 1 | Дверь шкафа открыта (инверсный) | A1 | 1 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 2 | Работает система микроклимата | A1 | 2 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 3 | Сработал автоматический выключатель | A1 | 3 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 4 | Наличие сетевого напряжения 220 В | A1 | 4 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 5 | Напряжение на АКБ ниже 20,5 В | A1 | 5 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 6 | Работает от АКБ | A1 | 6 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 7 | АКБ заряжается | A1 | 7 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 8 | Защита по входу 220В исправна (инверсный) | A1 | 8 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 9 | Дверь шкафа открыта (инверсный) | A1 | 9 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 10 | Контроль предохранителей | A1 | 10 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 11 | Контроль блоков питания ТС и ТИ | A1 | 11 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 12 | Индикация в режиме проверка | A1 | 12 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 13 | Индикация в режиме работа | A1 | 13 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 14 | Открывание дверей блок-бокса (обобщенный сигнал) | A1 | 14 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 15 | Наличие напряжения до выключателя ввода (фазы А, В, С) | A1 | 15 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 16 | Вводной автомат Включен/Отключен | A1 | 16 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 17 | Вводной автомат Аварийно отключен | A1 | 17 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 18 | Наличие напряжения на шинах РУНН (фаза А, В, С) | A1 | 18 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 19 | Отсутствие напряжения на основном и резервном вводах электроснабжения | A1 | 19 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 20 | Нарушение температурного режима КТП | A1 | 20 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 21 | Открытие дверей БКЭС | A1 | 21 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 22 | Дистанционное управление включено | A1 | 22 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 23 | Наличие напряжения на вводе ДЭС | A1 | 23 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 24 | Работа ДЭС | A1 | 24 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 25 | Авария ДЭС | A1 | 25 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 26 | Рабочий уровень топлива в баке ДЭС | A1 | 26 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 27 | Минимальный аврийный уровень топлива в баке ДЭС | A1 | 27 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 28 | Наличие напряжения ЛЭП | A1 | 28 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 29 | Выключатель включен | A1 | 29 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 30 | Выключатель аварийно отключен | A1 | 30 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 31 | Готовность выключателя к ТУ | A1 | 31 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 32 | Открытие шкафа выключателя | A1 | 32 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 33 | Пожар | A2 | 1 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 34 | Неисправность | A2 | 2 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 35 | Срабатывание системы пожаротушени | A2 | 3 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 36 | Отключение звуковой сигнализации о пожаре | A2 | 4 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 37 | Отключение звуковой сигнализации о неисправности | A2 | 5 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 38 | Неисправность прибора контроля и управления АПС | A2 | 6 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 39 | Неисправность линии связи, контроля и управления тех. средствами оповещени | A2 | 7 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 40 | Наличие напряжения на основном вводе электроснабжения АУГП | A2 | 8 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 41 | Наличие напряжения на резервном вводе электроснабжения АУГП | A2 | 9 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 42 | Неисправность соединительных линий между прибором АПС и прибором управл. АУГП | A2 | 10 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 43 | Неисправность соединительных линий световых и звуковых оповещателей АУГП | A2 | 11 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 44 | Неисправность соединительных линий дистанционного пуска АУГП | A2 | 12 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 45 | Неисправность прибора контроля и управления АУГПГ | A2 | 13 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 46 | Падение давления в баллонах АУГП | A2 | 14 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 47 | Отключение автоматического пуска АУГП | A2 | 15 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 48 | Резерв | A2 | 16 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 49 | Тревога 1 | A2 | 17 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 50 | Тревога 2 | A2 | 18 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 51 | Тревога 3 | A2 | 19 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 52 | Неисправность | A2 | 20 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 53 | Открывание дверей блок-бокса (обобщенный сигнал) | A2 | 21 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 54 | Наличие напряжения до выключателя ввода (фаза А, В, С) | A2 | 22 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 55 | Вводной автомат включен/отключен | A2 | 23 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 56 | Вводной автомат аварийно отключен | A2 | 24 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 57 | Наличие напряжения на шинах РУНН (фаза А, В, С) | A2 | 25 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 58 | Нарушение температурного режима КТП | A2 | 26 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 59 | Открытие дверей БКЭС-16 | A2 | 27 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 60 | Резерв | A2 | 28 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 61 | Резерв | A2 | 29 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 62 | Резерв | A2 | 30 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 63 | Резерв | A2 | 31 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 64 | Резерв | A2 | 32 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 65 | Пожар | A3 | 1 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 66 | Неисправность | A3 | 2 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 67 | Отключение звуковой сигнализации о пожаре | A3 | 3 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 68 | Отключение звуковой сигнализации о неисправности | A3 | 4 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 69 | Неисправность прибора контроля и управления АПС | A3 | 5 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 70 | Неисправность линии связи, контроля и управления тех. средствами оповещения | A3 | 6 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 71 | Резерв | A3 | 7 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 72 | Резерв | A3 | 8 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 73 | Авария насоса НС 1 | A3 | 9 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 74 | Авария насоса НС 2 | A3 | 10 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 75 | Авария насоса НС 3 | A3 | 11 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 76 | Авария насоса НС 4 | A3 | 12 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 77 | Резерв | A3 | 13 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 78 | Резерв | A3 | 14 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 79 | Резерв | A3 | 15 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 80 | Резерв | A3 | 16 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 81 | Резерв | A3 | 17 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 82 | Резерв | A3 | 18 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 83 | Резерв | A3 | 19 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 84 | Резерв | A3 | 20 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 85 | Резерв | A3 | 21 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 86 | Резерв | A3 | 22 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 87 | Резерв | A3 | 23 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 88 | Резерв | A3 | 24 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 89 | Резерв | A3 | 25 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 90 | Резерв | A3 | 26 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 91 | Резерв | A3 | 27 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 92 | Резерв | A3 | 28 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 93 | Резерв | A3 | 29 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 94 | Резерв | A3 | 30 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 95 | Резерв | A3 | 31 | default | - | - | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -
| 96 | Тест ТУ прошел | A3 | 32 | default |  |  | 2 | 0 | T#10ms | 2 | 0 - , 1 -

## Карта ТУ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Используется? | +
| Инд. | Название сигнала | DO |  | fb | q | t_on | t_off | t_ret | Расшифровка значения
|  |  | Марк. модуля | Адрес канала
| 1 | Работа от АКБ вкл/откл | A4 | 1 | default | 0 | T#3000ms | T#3000ms | T#1500ms | 1 - , 0 -
| 2 | Вводной автомат Включить | A4 | 2 | default | 0 | T#3000ms | T#3000ms | T#1500ms | 1 - , 0 -
| 3 | Вводной автомат Отключить | A4 | 3 | default | 0 | T#3000ms | T#3000ms | T#1500ms | 1 - , 0 -
| 4 | Дистанционное управление ДЭС включить | A4 | 4 | default | 0 | T#3000ms | T#3000ms | T#1500ms | 1 - , 0 -
| 5 | Дистанционное управление ДЭС отключить | A4 | 5 | default | 0 | T#3000ms | T#3000ms | T#1500ms | 1 - , 0 -
| 6 | Дистанционный пуск ДЭС | A4 | 6 | default | 0 | T#3000ms | T#3000ms | T#1500ms | 1 - , 0 -
| 7 | Дистанционная остановка ДЭС | A4 | 7 | default | 0 | T#3000ms | T#3000ms | T#1500ms | 1 - , 0 -
| 8 | Включить | A4 | 8 | default | 0 | T#3000ms | T#3000ms | T#1500ms | 1 - , 0 -
| 9 | Отключить | A4 | 9 | default | 0 | T#3000ms | T#3000ms | T#1500ms | 1 - , 0 -
| 10 | Резерв | A4 | 10 | default | 0 | T#3000ms | T#3000ms | T#1500ms | 1 - , 0 -
| 11 | Подготовить выключатель к ТУ / Готовность выключателя к ТУ | A4 | 11 | default | 0 | T#3000ms | T#3000ms | T#1500ms | 1 - , 0 -
| 12 | Вводной автомат Включить | A4 | 12 | default | 0 | T#3000ms | T#3000ms | T#1500ms | 1 - , 0 -
| 13 | Вводной автомат Отключить | A4 | 13 | default | 0 | T#3000ms | T#3000ms | T#1500ms | 1 - , 0 -
| 14 | Резерв | A4 | 14 | default | 0 | T#3000ms | T#3000ms | T#1500ms | 1 - , 0 -
| 15 | Резерв | A4 | 15 | default | 0 | T#3000ms | T#3000ms | T#1500ms | 1 - , 0 -
| 16 | Резерв | A4 | 16 | default | 0 | T#3000ms | T#3000ms | T#1500ms | 1 - , 0 -
| 17 | Резерв | A4 | 17 | default | 0 | T#3000ms | T#3000ms | T#1500ms | 1 - , 0 -
| 18 | Резерв | A4 | 18 | default | 0 | T#3000ms | T#3000ms | T#1500ms | 1 - , 0 -
| 19 | Резерв | A4 | 19 | default | 0 | T#3000ms | T#3000ms | T#1500ms | 1 - , 0 -
| 20 | Тест ТУ | A4 | 20 | default | 1 | T#3000ms | T#3000ms | T#1500ms | 1 - , 0 -
| 21 | Включить индикацию "Задвижка Э31 Открыта" | A4 | 21 | default | 0 | T#3000ms | T#3000ms | T#1500ms | 1 - , 0 -
| 22 | Включить индикацию "Задвижка Э31 Закрыта" | A4 | 22 | default | 0 | T#3000ms | T#3000ms | T#1500ms | 1 - , 0 -
| 23 | Включить индикацию "Задвижка Э32 Открыта" | A4 | 23 | default | 0 | T#3000ms | T#3000ms | T#1500ms | 1 - , 0 -
| 24 | Включить индикацию "Задвижка Э32 Закрыта" | A4 | 24 | default | 0 | T#3000ms | T#3000ms | T#1500ms | 1 - , 0 -
| 25 | Включить индикацию "Задвижка Э33 Открыта" | A4 | 25 | default | 0 | T#3000ms | T#3000ms | T#1500ms | 1 - , 0 -
| 26 | Включить индикацию "Задвижка Э33 Закрыта" | A4 | 26 | default | 0 | T#3000ms | T#3000ms | T#1500ms | 1 - , 0 -
| 27 | Включить индикацию "Задвижка Э34 Открыта" | A4 | 27 | default | 0 | T#3000ms | T#3000ms | T#1500ms | 1 - , 0 -
| 28 | Включить индикацию "Задвижка Э34 Закрыта" | A4 | 28 | default | 0 | T#3000ms | T#3000ms | T#1500ms | 1 - , 0 -
| 29 | Включить индикацию "Насос НС1 Включен" | A4 | 29 | default | 0 | T#3000ms | T#3000ms | T#1500ms | 1 - , 0 -
| 30 | Включить индикацию "Насос НС2 Включен" | A4 | 30 | default | 0 | T#3000ms | T#3000ms | T#1500ms | 1 - , 0 -
| 31 | Включить индикацию "Насос НС3 Включен" | A4 | 31 | default | 0 | T#3000ms | T#3000ms | T#1500ms | 1 - , 0 -
| 32 | Включить индикацию "Насос НС4 Включен" | A4 | 32 | default | 0 | T#3000ms | T#3000ms | T#1500ms | 1 - , 0 -

## Карта ТИ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Используется? | +
| Инд. | Название сигнала | AI |  | fval | sel | im | k | ai_min | ai_max | in_min | in_max | out_min | out_max | Период передачи | Ед. измерения
|  |  | Марк. модуля | Адрес канала
| 1 | Напряжение сетевого питания 220 В | A5 | 1 | default | none | none | 0.2 | 6400 | 32000 | 0 | 32767 | 0 | 32000 | - | В
| 2 | Напряжение аккумуляторной батареи 24 В | A5 | 2 | default | none | none | 0.2 | 6400 | 32000 | 0 | 32767 | 0 | 32000 | - | В
| 3 | Резерв | A5 | 3 | default | none | none | 0.2 | 6400 | 32000 | 0 | 32767 | 0 | 32000 | - | -
| 4 | Резерв | A5 | 4 | default | none | none | 0.2 | 6400 | 32000 | 0 | 32767 | 0 | 32000 | - | -
| 5 | Резерв | A5 | 5 | default |  |  | 0.2 | 6400 | 32000 | 0 | 32767 | 0 | 32000 | - | -
| 6 | Резерв | A5 | 6 | default |  |  | 0.2 | 6400 | 32000 | 0 | 32767 | 0 | 32000 | - | -
| 7 | Резерв | A5 | 7 | default |  |  | 0.2 | 6400 | 32000 | 0 | 32767 | 0 | 32000 | - | -
| 8 | Резерв | A5 | 8 | default |  |  | 0.2 | 6400 | 32000 | 0 | 32767 | 0 | 32000 | - | -
| 9 | Температура наружного воздуха | A5 | 9 | default |  |  | 0.2 | 6400 | 32000 | 0 | 32767 | 0 | 32000 | - | °C
| 10 | Температура воздуха в помещение ТМ и связи | A5 | 10 | default |  |  | 0.2 | 6400 | 32000 | 0 | 32767 | 0 | 32000 | - | °C
| 11 | Температура воздуха в помещение КТП | A5 | 11 | default |  |  | 0.2 | 6400 | 32000 | 0 | 32767 | 0 | 32000 | - | °C
| 12 | Температура воздуха в помещение ДЭС | A5 | 12 | default |  |  | 0.2 | 6400 | 32000 | 0 | 32767 | 0 | 32000 | - | °C
| 13 | Температура воздуха в помещение РУНН | A5 | 13 | default |  |  | 0.2 | 6400 | 32000 | 0 | 32767 | 0 | 32000 | - | °C
| 14 | Резерв | A5 | 14 | default |  |  | 0.2 | 6400 | 32000 | 0 | 32767 | 0 | 32000 | - | -
| 15 | Резерв | A5 | 15 | default |  |  | 0.2 | 6400 | 32000 | 0 | 32767 | 0 | 32000 | - | -
| 16 | Резерв | A5 | 16 | default |  |  | 0.2 | 6400 | 32000 | 0 | 32767 | 0 | 32000 | - | -

## Карта уставок
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Используется? | +
| Инд. | Название сигнала | sp |  | cmd | sp_0 | sp_i | sp_min | sp_max | block | init | ret
|  |  | Марк. модуля | Адрес канала
| 1 | Резерв AO1 | A9 | 0 | auto | auto | default | 4 | 20 | none | none | none
| 2 | Резерв AO2 | A9 | 1 | auto | auto | default | 4 | 20 | none | none | none

## Карта задвижек
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Используется?
| Инд. | Название | ODC | CDC | OKC | CKC | MCO | MCC | DCK | DC | MA | AI24 | DOB | DKB | DCB | DPB | mode | extended
| 0 | Задвижка №530 | 26 | 27 | 25 | 24 | 28 | false | 29 | 31 | true | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | cfg_inv_stop

## Карта АПС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Используется?
| Инд. | Название | ON | OFF | DC | DCK | DOB | DKB | DPB
| 0 | Линейный АПС №1 | 6 | 7 | 25 | false | 1 | 2 | 0
| 1 | Линейный АПС №2 | 14 | 15 | 26 | false | 4 | 5 | 3

## Карта Modbus устройств
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Используется? | + | [15 empty] | Настроечные таблицы
|  | Код устройства | Название устройства | Настройки соединения | [12 empty] | Настройки соединения
|  | 1000 | Стыковка_0 | Тип | COM | [5 empty] | TCP/IP | [5 empty] | Тип | COM | [5 empty] | TCP/IP
[5 empty] | Номер порта | Режим порта | Скорость | Бит данных | Четность | Стоповые биты | IP адрес | Порт | [5 empty] | Номер порта | Режим порта | Скорость | Бит данных | Четность | Стоповые биты | IP адрес | Порт | Тип данных
|  |  |  | COM | 1 | 1 - BINARY | 57600 | 3 - SEVEN_BITS | 0 - PARITY_NONE | 0 - ONE_BIT | 172.20.0.100 | 502 |  |  |  |  | COM | 1 | 0 - NOT_BINARY | 1200 | 0 - FOUR_BITS | 0 - PARITY_NONE | 0 - ONE_BIT |  |  | bit
|  |  |  | Запросы | [12 empty] | TCP/IP | 2 | 1 - BINARY | 2400 | 1 - FIVE_BITS | 1 - PARITY_ODD | 1 - ONEpFIVE_BIT |  |  | integer
|  |  |  | Наименование | Функция | Регистр | Тип данных | Количество данных | Период опроса | Комментарий | [7 empty] | 100 |  | 4800 | 2 - SIX_BITS | 2 - PARITY_EVEN | 2 - TWO_BIT |  |  | float
|  |  |  | ТС | 2 | 10 | bit | 16 | 1000 | [8 empty] | 101 |  | 9600 | 3 - SEVEN_BITS |  |  |  |  | long
|  |  |  | ТИ | 4 | 22 | float | 5 | 1000 | [8 empty] | 102 |  | 19200 | 4 - EIGHT_BITS
|  |  |  | ТУ | 15 | 16 | bit | 8 | 1000 | [8 empty] | 103 |  | 38400
|  |  |  | ТС | 1 | 120 | bit | 8 | 1000 | [8 empty] | 104
|  |  |  | ТР | 16 | 100 | integer | 4 | 1000 | [8 empty] | 105 |  | 57600
|  | Код устройства | Название устройства | Настройки соединения | [13 empty] | 106 |  | 115200
|  | 1100 | Стыковка_1 | Тип | COM | [5 empty] | TCP/IP | [6 empty] | 107
[5 empty] | Номер порта | Режим порта | Скорость | Бит данных | Четность | Стоповые биты | IP адрес | Порт | [5 empty] | 200
|  |  |  | COM | 1 | 1 - BINARY | 57600 | 3 - SEVEN_BITS | 0 - PARITY_NONE | 0 - ONE_BIT | 172.20.0.100 | 502 | [5 empty] | 201
|  |  |  | Запросы | [13 empty] | 202
|  |  |  | Наименование | Функция | Регистр | Тип данных | Количество данных | Период опроса | Комментарий | [7 empty] | 203
|  |  |  | ТС | 1 | 10 | bit | 16 | 1000 | [8 empty] | 204
|  |  |  | ТИ | 4 | 22 | float | 10 | 1000 | [8 empty] | 205
|  |  |  | ТУ | 15 | 16 | bit | 8 | 1000 | [8 empty] | 206
|  |  |  | ТР | 16 | 100 | integer | 4 | 1000 | [8 empty] | 105
|  | Код устройства | Название устройства | Настройки соединения | [13 empty] | 106 |  | 115200
|  | 1200 | Стыковка_2 | Тип | COM | [5 empty] | TCP/IP | [6 empty] | 107
[5 empty] | Номер порта | Режим порта | Скорость | Бит данных | Четность | Стоповые биты | IP адрес | Порт | [5 empty] | 200
|  |  |  | COM | 1 | 1 - BINARY | 57600 | 3 - SEVEN_BITS | 0 - PARITY_NONE | 0 - ONE_BIT | 172.20.0.100 | 502 | [5 empty] | 201
|  |  |  | Запросы | [13 empty] | 202
|  |  |  | Наименование | Функция | Регистр | Тип данных | Количество данных | Период опроса | Комментарий | [7 empty] | 203
|  |  |  | ТС | 1 | 10 | bit | 16 | 1000 | [8 empty] | 204
|  |  |  | ТИ | 4 | 22 | float | 7 | 1000 | [8 empty] | 205
|  |  |  | ТУ | 15 | 16 | bit | 8 | 1000 | [8 empty] | 206
|  |  |  | ТР | 16 | 100 | integer | 4 | 1000 | [8 empty] | 206
|  |  |  | ТР | 16 | 200 | long | 4 | 1000

## БД ВУ
Название объекта телемеханизации |  | KP_15 | [8 empty] | ТС
Название шкафа телемеханики | [10 empty] | ТИ integer | ТИ float
Расположение модулей в контроллере |  | BP24, DI32, DI32, DI32, DO32, AI16, | [8 empty] | ТУ
Номера запорной арматуры по схеме автоматизации |  | 530 | [8 empty] | ТР integer | ТР float
Дополнительная информация по контроллеру и протоколу обмена (Номер ASDU, №PLC, настройки порта и пр.) |  | ASDU 3 | [8 empty] | k=12, w=8, T0=30 | T1 = 15; T2 = 10; T3 = 20
№ | Наименование логического параметра | Тип параметра | Адресация параметра |  | Аналоговые параметры (ТИ, ТР) |  |  |  | Дискретные параметры (ТС, ТУ) | № физического канала | Примечание
|  |  | Функция ASDU | Адрес объекта | Нижний диапазон | Верхний диапазон | Ед. измерения | Значение по умолчанию (для ТР) | Расшифровка значения
1 | Дверь шкафа открыта (инверсный) | физический | M_SP_NA_1 (1) | 3000 | - | - | - | - | 0 - , 1 - | A1.1 | - | -
2 | Работает система микроклимата | физический | M_SP_NA_1 (1) | 3001 | - | - | - | - | 0 - , 1 - | A1.2 | - | -
3 | Сработал автоматический выключатель | физический | M_SP_NA_1 (1) | 3002 | - | - | - | - | 0 - , 1 - | A1.3 | - | -
4 | Наличие сетевого напряжения 220 В | физический | M_SP_NA_1 (1) | 3003 | - | - | - | - | 0 - , 1 - | A1.4 | - | -
5 | Напряжение на АКБ ниже 20,5 В | физический | M_SP_NA_1 (1) | 3004 | - | - | - | - | 0 - , 1 - | A1.5 | - | -
6 | Работает от АКБ | физический | M_SP_NA_1 (1) | 3005 | - | - | - | - | 0 - , 1 - | A1.6 | - | -
7 | АКБ заряжается | физический | M_SP_NA_1 (1) | 3006 | - | - | - | - | 0 - , 1 - | A1.7 | - | -
8 | Защита по входу 220В исправна (инверсный) | физический | M_SP_NA_1 (1) | 3007 | - | - | - | - | 0 - , 1 - | A1.8 | - | -
9 | Дверь шкафа открыта (инверсный) | физический | M_SP_NA_1 (1) | 3008 | - | - | - | - | 0 - , 1 - | A1.9 | - | -
10 | Контроль предохранителей | физический | M_SP_NA_1 (1) | 3009 | - | - | - | - | 0 - , 1 - | A1.10 | - | -
11 | Контроль блоков питания ТС и ТИ | физический | M_SP_NA_1 (1) | 3010 | - | - | - | - | 0 - , 1 - | A1.11 | - | -
12 | Индикация в режиме проверка | физический | M_SP_NA_1 (1) | 3011 | - | - | - | - | 0 - , 1 - | A1.12 | - | -
13 | Индикация в режиме работа | физический | M_SP_NA_1 (1) | 3012 | - | - | - | - | 0 - , 1 - | A1.13 | - | -
14 | Открывание дверей блок-бокса (обобщенный сигнал) | физический | M_SP_NA_1 (1) | 3013 | - | - | - | - | 0 - , 1 - | A1.14 | - | -
15 | Наличие напряжения до выключателя ввода (фазы А, В, С) | физический | M_SP_NA_1 (1) | 3014 | - | - | - | - | 0 - , 1 - | A1.15 | - | -
16 | Вводной автомат Включен/Отключен | физический | M_SP_NA_1 (1) | 3015 | - | - | - | - | 0 - , 1 - | A1.16 | - | -
17 | Вводной автомат Аварийно отключен | физический | M_SP_NA_1 (1) | 3016 | - | - | - | - | 0 - , 1 - | A1.17 | - | -
18 | Наличие напряжения на шинах РУНН (фаза А, В, С) | физический | M_SP_NA_1 (1) | 3017 | - | - | - | - | 0 - , 1 - | A1.18 | - | -
19 | Отсутствие напряжения на основном и резервном вводах электроснабжения | физический | M_SP_NA_1 (1) | 3018 | - | - | - | - | 0 - , 1 - | A1.19 | - | -
20 | Нарушение температурного режима КТП | физический | M_SP_NA_1 (1) | 3019 | - | - | - | - | 0 - , 1 - | A1.20 | - | -
21 | Открытие дверей БКЭС | физический | M_SP_NA_1 (1) | 3020 | - | - | - | - | 0 - , 1 - | A1.21 | - | -
22 | Дистанционное управление включено | физический | M_SP_NA_1 (1) | 3021 | - | - | - | - | 0 - , 1 - | A1.22 | - | -
23 | Наличие напряжения на вводе ДЭС | физический | M_SP_NA_1 (1) | 3022 | - | - | - | - | 0 - , 1 - | A1.23 | - | -
24 | Работа ДЭС | физический | M_SP_NA_1 (1) | 3023 | - | - | - | - | 0 - , 1 - | A1.24 | - | -
25 | Авария ДЭС | физический | M_SP_NA_1 (1) | 3024 | - | - | - | - | 0 - , 1 - | A1.25 | - | -
26 | Рабочий уровень топлива в баке ДЭС | физический | M_SP_NA_1 (1) | 3025 | - | - | - | - | 0 - , 1 - | A1.26 | - | -
27 | Минимальный аврийный уровень топлива в баке ДЭС | физический | M_SP_NA_1 (1) | 3026 | - | - | - | - | 0 - , 1 - | A1.27 | - | -
28 | Наличие напряжения ЛЭП | физический | M_SP_NA_1 (1) | 3027 | - | - | - | - | 0 - , 1 - | A1.28 | - | -
29 | Выключатель включен | физический | M_SP_NA_1 (1) | 3028 | - | - | - | - | 0 - , 1 - | A1.29 | - | -
30 | Выключатель аварийно отключен | физический | M_SP_NA_1 (1) | 3029 | - | - | - | - | 0 - , 1 - | A1.30 | - | -
31 | Готовность выключателя к ТУ | физический | M_SP_NA_1 (1) | 3030 | - | - | - | - | 0 - , 1 - | A1.31 | - | -
32 | Открытие шкафа выключателя | физический | M_SP_NA_1 (1) | 3031 | - | - | - | - | 0 - , 1 - | A1.32 | - | -
33 | Пожар | физический | M_SP_NA_1 (1) | 3032 | - | - | - | - | 0 - , 1 - | A2.1 | - | -
34 | Неисправность | физический | M_SP_NA_1 (1) | 3033 | - | - | - | - | 0 - , 1 - | A2.2 | - | -
35 | Срабатывание системы пожаротушени | физический | M_SP_NA_1 (1) | 3034 | - | - | - | - | 0 - , 1 - | A2.3 | - | -
36 | Отключение звуковой сигнализации о пожаре | физический | M_SP_NA_1 (1) | 3035 | - | - | - | - | 0 - , 1 - | A2.4 | - | -
37 | Отключение звуковой сигнализации о неисправности | физический | M_SP_NA_1 (1) | 3036 | - | - | - | - | 0 - , 1 - | A2.5 | - | -
38 | Неисправность прибора контроля и управления АПС | физический | M_SP_NA_1 (1) | 3037 | - | - | - | - | 0 - , 1 - | A2.6 | - | -
39 | Неисправность линии связи, контроля и управления тех. средствами оповещени | физический | M_SP_NA_1 (1) | 3038 | - | - | - | - | 0 - , 1 - | A2.7 | - | -
40 | Наличие напряжения на основном вводе электроснабжения АУГП | физический | M_SP_NA_1 (1) | 3039 | - | - | - | - | 0 - , 1 - | A2.8 | - | -
41 | Наличие напряжения на резервном вводе электроснабжения АУГП | физический | M_SP_NA_1 (1) | 3040 | - | - | - | - | 0 - , 1 - | A2.9 | - | -
42 | Неисправность соединительных линий между прибором АПС и прибором управл. АУГП | физический | M_SP_NA_1 (1) | 3041 | - | - | - | - | 0 - , 1 - | A2.10 | - | -
43 | Неисправность соединительных линий световых и звуковых оповещателей АУГП | физический | M_SP_NA_1 (1) | 3042 | - | - | - | - | 0 - , 1 - | A2.11 | - | -
44 | Неисправность соединительных линий дистанционного пуска АУГП | физический | M_SP_NA_1 (1) | 3043 | - | - | - | - | 0 - , 1 - | A2.12 | - | -
45 | Неисправность прибора контроля и управления АУГПГ | физический | M_SP_NA_1 (1) | 3044 | - | - | - | - | 0 - , 1 - | A2.13 | - | -
46 | Падение давления в баллонах АУГП | физический | M_SP_NA_1 (1) | 3045 | - | - | - | - | 0 - , 1 - | A2.14 | - | -
47 | Отключение автоматического пуска АУГП | физический | M_SP_NA_1 (1) | 3046 | - | - | - | - | 0 - , 1 - | A2.15 | - | -
48 | Резерв | физический | M_SP_NA_1 (1) | 3047 | - | - | - | - | 0 - , 1 - | A2.16 | - | -
49 | Тревога 1 | физический | M_SP_NA_1 (1) | 3048 | - | - | - | - | 0 - , 1 - | A2.17 | - | -
50 | Тревога 2 | физический | M_SP_NA_1 (1) | 3049 | - | - | - | - | 0 - , 1 - | A2.18 | - | -
51 | Тревога 3 | физический | M_SP_NA_1 (1) | 3050 | - | - | - | - | 0 - , 1 - | A2.19 | - | -
52 | Неисправность | физический | M_SP_NA_1 (1) | 3051 | - | - | - | - | 0 - , 1 - | A2.20 | - | -
53 | Открывание дверей блок-бокса (обобщенный сигнал) | физический | M_SP_NA_1 (1) | 3052 | - | - | - | - | 0 - , 1 - | A2.21 | - | -
54 | Наличие напряжения до выключателя ввода (фаза А, В, С) | физический | M_SP_NA_1 (1) | 3053 | - | - | - | - | 0 - , 1 - | A2.22 | - | -
55 | Вводной автомат включен/отключен | физический | M_SP_NA_1 (1) | 3054 | - | - | - | - | 0 - , 1 - | A2.23 | - | -
56 | Вводной автомат аварийно отключен | физический | M_SP_NA_1 (1) | 3055 | - | - | - | - | 0 - , 1 - | A2.24 | - | -
57 | Наличие напряжения на шинах РУНН (фаза А, В, С) | физический | M_SP_NA_1 (1) | 3056 | - | - | - | - | 0 - , 1 - | A2.25 | - | -
58 | Нарушение температурного режима КТП | физический | M_SP_NA_1 (1) | 3057 | - | - | - | - | 0 - , 1 - | A2.26 | - | -
59 | Открытие дверей БКЭС-16 | физический | M_SP_NA_1 (1) | 3058 | - | - | - | - | 0 - , 1 - | A2.27 | - | -
60 | Резерв | физический | M_SP_NA_1 (1) | 3059 | - | - | - | - | 0 - , 1 - | A2.28 | - | -
61 | Резерв | физический | M_SP_NA_1 (1) | 3060 | - | - | - | - | 0 - , 1 - | A2.29 | - | -
62 | Резерв | физический | M_SP_NA_1 (1) | 3061 | - | - | - | - | 0 - , 1 - | A2.30 | - | -
63 | Резерв | физический | M_SP_NA_1 (1) | 3062 | - | - | - | - | 0 - , 1 - | A2.31 | - | -
64 | Резерв | физический | M_SP_NA_1 (1) | 3063 | - | - | - | - | 0 - , 1 - | A2.32 | - | -
65 | Пожар | физический | M_SP_NA_1 (1) | 3064 | - | - | - | - | 0 - , 1 - | A3.1 | - | -
66 | Неисправность | физический | M_SP_NA_1 (1) | 3065 | - | - | - | - | 0 - , 1 - | A3.2 | - | -
67 | Отключение звуковой сигнализации о пожаре | физический | M_SP_NA_1 (1) | 3066 | - | - | - | - | 0 - , 1 - | A3.3 | - | -
68 | Отключение звуковой сигнализации о неисправности | физический | M_SP_NA_1 (1) | 3067 | - | - | - | - | 0 - , 1 - | A3.4 | - | -
69 | Неисправность прибора контроля и управления АПС | физический | M_SP_NA_1 (1) | 3068 | - | - | - | - | 0 - , 1 - | A3.5 | - | -
70 | Неисправность линии связи, контроля и управления тех. средствами оповещения | физический | M_SP_NA_1 (1) | 3069 | - | - | - | - | 0 - , 1 - | A3.6 | - | -
71 | Резерв | физический | M_SP_NA_1 (1) | 3070 | - | - | - | - | 0 - , 1 - | A3.7 | - | -
72 | Резерв | физический | M_SP_NA_1 (1) | 3071 | - | - | - | - | 0 - , 1 - | A3.8 | - | -
73 | Авария насоса НС 1 | физический | M_SP_NA_1 (1) | 3072 | - | - | - | - | 0 - , 1 - | A3.9 | - | -
74 | Авария насоса НС 2 | физический | M_SP_NA_1 (1) | 3073 | - | - | - | - | 0 - , 1 - | A3.10 | - | -
75 | Авария насоса НС 3 | физический | M_SP_NA_1 (1) | 3074 | - | - | - | - | 0 - , 1 - | A3.11 | - | -
76 | Авария насоса НС 4 | физический | M_SP_NA_1 (1) | 3075 | - | - | - | - | 0 - , 1 - | A3.12 | - | -
77 | Резерв | физический | M_SP_NA_1 (1) | 3076 | - | - | - | - | 0 - , 1 - | A3.13 | - | -
78 | Резерв | физический | M_SP_NA_1 (1) | 3077 | - | - | - | - | 0 - , 1 - | A3.14 | - | -
79 | Резерв | физический | M_SP_NA_1 (1) | 3078 | - | - | - | - | 0 - , 1 - | A3.15 | - | -
80 | Резерв | физический | M_SP_NA_1 (1) | 3079 | - | - | - | - | 0 - , 1 - | A3.16 | - | -
81 | Резерв | физический | M_SP_NA_1 (1) | 3080 | - | - | - | - | 0 - , 1 - | A3.17 | - | -
82 | Резерв | физический | M_SP_NA_1 (1) | 3081 | - | - | - | - | 0 - , 1 - | A3.18 | - | -
83 | Резерв | физический | M_SP_NA_1 (1) | 3082 | - | - | - | - | 0 - , 1 - | A3.19 | - | -
84 | Резерв | физический | M_SP_NA_1 (1) | 3083 | - | - | - | - | 0 - , 1 - | A3.20 | - | -
85 | Резерв | физический | M_SP_NA_1 (1) | 3084 | - | - | - | - | 0 - , 1 - | A3.21 | - | -
86 | Резерв | физический | M_SP_NA_1 (1) | 3085 | - | - | - | - | 0 - , 1 - | A3.22 | - | -
87 | Резерв | физический | M_SP_NA_1 (1) | 3086 | - | - | - | - | 0 - , 1 - | A3.23 | - | -
88 | Резерв | физический | M_SP_NA_1 (1) | 3087 | - | - | - | - | 0 - , 1 - | A3.24 | - | -
89 | Резерв | физический | M_SP_NA_1 (1) | 3088 | - | - | - | - | 0 - , 1 - | A3.25 | - | -
90 | Резерв | физический | M_SP_NA_1 (1) | 3089 | - | - | - | - | 0 - , 1 - | A3.26 | - | -
91 | Резерв | физический | M_SP_NA_1 (1) | 3090 | - | - | - | - | 0 - , 1 - | A3.27 | - | -
92 | Резерв | физический | M_SP_NA_1 (1) | 3091 | - | - | - | - | 0 - , 1 - | A3.28 | - | -
93 | Резерв | физический | M_SP_NA_1 (1) | 3092 | - | - | - | - | 0 - , 1 - | A3.29 | - | -
94 | Резерв | физический | M_SP_NA_1 (1) | 3093 | - | - | - | - | 0 - , 1 - | A3.30 | - | -
95 | Резерв | физический | M_SP_NA_1 (1) | 3094 | - | - | - | - | 0 - , 1 - | A3.31 | - | -
96 | Тест ТУ прошел | физический | M_SP_NA_1 (1) | 3095 | - | - | - | - | 0 - , 1 - | A3.32 | - | -
1 | Напряжение сетевого питания 220 В | физический | M_ME_NC_1 (13) | 4000 | 6400 | 32000 | В | - | - | A5.1 | - | -
2 | Напряжение аккумуляторной батареи 24 В | физический | M_ME_NC_1 (13) | 4001 | 6400 | 32000 | В | - | - | A5.2 | - | -
3 | Резерв | физический | M_ME_NC_1 (13) | 4002 | 6400 | 32000 | - | - | - | A5.3 | - | -
4 | Резерв | физический | M_ME_NC_1 (13) | 4003 | 6400 | 32000 | - | - | - | A5.4 | - | -
5 | Резерв | физический | M_ME_NC_1 (13) | 4004 | 6400 | 32000 | - | - | - | A5.5 | - | -
6 | Резерв | физический | M_ME_NC_1 (13) | 4005 | 6400 | 32000 | - | - | - | A5.6 | - | -
7 | Резерв | физический | M_ME_NC_1 (13) | 4006 | 6400 | 32000 | - | - | - | A5.7 | - | -
8 | Резерв | физический | M_ME_NC_1 (13) | 4007 | 6400 | 32000 | - | - | - | A5.8 | - | -
9 | Температура наружного воздуха | физический | M_ME_NC_1 (13) | 4008 | 6400 | 32000 | °C | - | - | A5.9 | - | -
10 | Температура воздуха в помещение ТМ и связи | физический | M_ME_NC_1 (13) | 4009 | 6400 | 32000 | °C | - | - | A5.10 | - | -
11 | Температура воздуха в помещение КТП | физический | M_ME_NC_1 (13) | 4010 | 6400 | 32000 | °C | - | - | A5.11 | - | -
12 | Температура воздуха в помещение ДЭС | физический | M_ME_NC_1 (13) | 4011 | 6400 | 32000 | °C | - | - | A5.12 | - | -
13 | Температура воздуха в помещение РУНН | физический | M_ME_NC_1 (13) | 4012 | 6400 | 32000 | °C | - | - | A5.13 | - | -
14 | Резерв | физический | M_ME_NC_1 (13) | 4013 | 6400 | 32000 | - | - | - | A5.14 | - | -
15 | Резерв | физический | M_ME_NC_1 (13) | 4014 | 6400 | 32000 | - | - | - | A5.15 | - | -
16 | Резерв | физический | M_ME_NC_1 (13) | 4015 | 6400 | 32000 | - | - | - | A5.16 | - | -
1 | Работа от АКБ вкл/откл | физический | C_SC_NA_1 (45) | 6000 | - | - | - | - | 1 - , 0 - | A4.1 | - | -
2 | Вводной автомат Включить | физический | C_SC_NA_1 (45) | 6001 | - | - | - | - | 1 - , 0 - | A4.2 | - | -
3 | Вводной автомат Отключить | физический | C_SC_NA_1 (45) | 6002 | - | - | - | - | 1 - , 0 - | A4.3 | - | -
4 | Дистанционное управление ДЭС включить | физический | C_SC_NA_1 (45) | 6003 | - | - | - | - | 1 - , 0 - | A4.4 | - | -
5 | Дистанционное управление ДЭС отключить | физический | C_SC_NA_1 (45) | 6004 | - | - | - | - | 1 - , 0 - | A4.5 | - | -
6 | Дистанционный пуск ДЭС | физический | C_SC_NA_1 (45) | 6005 | - | - | - | - | 1 - , 0 - | A4.6 | - | -
7 | Дистанционная остановка ДЭС | физический | C_SC_NA_1 (45) | 6006 | - | - | - | - | 1 - , 0 - | A4.7 | - | -
8 | Включить | физический | C_SC_NA_1 (45) | 6007 | - | - | - | - | 1 - , 0 - | A4.8 | - | -
9 | Отключить | физический | C_SC_NA_1 (45) | 6008 | - | - | - | - | 1 - , 0 - | A4.9 | - | -
10 | Резерв | физический | C_SC_NA_1 (45) | 6009 | - | - | - | - | 1 - , 0 - | A4.10 | - | -
11 | Подготовить выключатель к ТУ / Готовность выключателя к ТУ | физический | C_SC_NA_1 (45) | 6010 | - | - | - | - | 1 - , 0 - | A4.11 | - | -
12 | Вводной автомат Включить | физический | C_SC_NA_1 (45) | 6011 | - | - | - | - | 1 - , 0 - | A4.12 | - | -
13 | Вводной автомат Отключить | физический | C_SC_NA_1 (45) | 6012 | - | - | - | - | 1 - , 0 - | A4.13 | - | -
14 | Резерв | физический | C_SC_NA_1 (45) | 6013 | - | - | - | - | 1 - , 0 - | A4.14 | - | -
15 | Резерв | физический | C_SC_NA_1 (45) | 6014 | - | - | - | - | 1 - , 0 - | A4.15 | - | -
16 | Резерв | физический | C_SC_NA_1 (45) | 6015 | - | - | - | - | 1 - , 0 - | A4.16 | - | -
17 | Резерв | физический | C_SC_NA_1 (45) | 6016 | - | - | - | - | 1 - , 0 - | A4.17 | - | -
18 | Резерв | физический | C_SC_NA_1 (45) | 6017 | - | - | - | - | 1 - , 0 - | A4.18 | - | -
19 | Резерв | физический | C_SC_NA_1 (45) | 6018 | - | - | - | - | 1 - , 0 - | A4.19 | - | -
20 | Тест ТУ | физический | C_SC_NA_1 (45) | 6019 | - | - | - | - | 1 - , 0 - | A4.20 | - | -
21 | Включить индикацию "Задвижка Э31 Открыта" | физический | C_SC_NA_1 (45) | 6020 | - | - | - | - | 1 - , 0 - | A4.21 | - | -
22 | Включить индикацию "Задвижка Э31 Закрыта" | физический | C_SC_NA_1 (45) | 6021 | - | - | - | - | 1 - , 0 - | A4.22 | - | -
23 | Включить индикацию "Задвижка Э32 Открыта" | физический | C_SC_NA_1 (45) | 6022 | - | - | - | - | 1 - , 0 - | A4.23 | - | -
24 | Включить индикацию "Задвижка Э32 Закрыта" | физический | C_SC_NA_1 (45) | 6023 | - | - | - | - | 1 - , 0 - | A4.24 | - | -
25 | Включить индикацию "Задвижка Э33 Открыта" | физический | C_SC_NA_1 (45) | 6024 | - | - | - | - | 1 - , 0 - | A4.25 | - | -
26 | Включить индикацию "Задвижка Э33 Закрыта" | физический | C_SC_NA_1 (45) | 6025 | - | - | - | - | 1 - , 0 - | A4.26 | - | -
27 | Включить индикацию "Задвижка Э34 Открыта" | физический | C_SC_NA_1 (45) | 6026 | - | - | - | - | 1 - , 0 - | A4.27 | - | -
28 | Включить индикацию "Задвижка Э34 Закрыта" | физический | C_SC_NA_1 (45) | 6027 | - | - | - | - | 1 - , 0 - | A4.28 | - | -
29 | Включить индикацию "Насос НС1 Включен" | физический | C_SC_NA_1 (45) | 6028 | - | - | - | - | 1 - , 0 - | A4.29 | - | -
30 | Включить индикацию "Насос НС2 Включен" | физический | C_SC_NA_1 (45) | 6029 | - | - | - | - | 1 - , 0 - | A4.30 | - | -
31 | Включить индикацию "Насос НС3 Включен" | физический | C_SC_NA_1 (45) | 6030 | - | - | - | - | 1 - , 0 - | A4.31 | - | -
32 | Включить индикацию "Насос НС4 Включен" | физический | C_SC_NA_1 (45) | 6031 | - | - | - | - | 1 - , 0 - | A4.32 | - | -
1 | Резерв AO1 | физический | C_SE_NC_1 (50) | 8000 | - | - | - | - | - | A9.0 | - | -
2 | Резерв AO2 | физический | C_SE_NC_1 (50) | 8001 | - | - | - | - | - | A9.1 | - | -
1 | Стыковка_0 ТC №1 | интерфейсный | M_SP_NA_1 (1) | 3200 | - | - | - | - | - | Стыковка_0 | - | -
2 | Стыковка_0 ТC №2 | интерфейсный | M_SP_NA_1 (1) | 3201 | - | - | - | - | - | Стыковка_0 | - | -
3 | Стыковка_0 ТC №3 | интерфейсный | M_SP_NA_1 (1) | 3202 | - | - | - | - | - | Стыковка_0 | - | -
4 | Стыковка_0 ТC №4 | интерфейсный | M_SP_NA_1 (1) | 3203 | - | - | - | - | - | Стыковка_0 | - | -
5 | Стыковка_0 ТC №5 | интерфейсный | M_SP_NA_1 (1) | 3204 | - | - | - | - | - | Стыковка_0 | - | -
6 | Стыковка_0 ТC №6 | интерфейсный | M_SP_NA_1 (1) | 3205 | - | - | - | - | - | Стыковка_0 | - | -
7 | Стыковка_0 ТC №7 | интерфейсный | M_SP_NA_1 (1) | 3206 | - | - | - | - | - | Стыковка_0 | - | -
8 | Стыковка_0 ТC №8 | интерфейсный | M_SP_NA_1 (1) | 3207 | - | - | - | - | - | Стыковка_0 | - | -
9 | Стыковка_0 ТC №9 | интерфейсный | M_SP_NA_1 (1) | 3208 | - | - | - | - | - | Стыковка_0 | - | -
10 | Стыковка_0 ТC №10 | интерфейсный | M_SP_NA_1 (1) | 3209 | - | - | - | - | - | Стыковка_0 | - | -
11 | Стыковка_0 ТC №11 | интерфейсный | M_SP_NA_1 (1) | 3210 | - | - | - | - | - | Стыковка_0 | - | -
12 | Стыковка_0 ТC №12 | интерфейсный | M_SP_NA_1 (1) | 3211 | - | - | - | - | - | Стыковка_0 | - | -
13 | Стыковка_0 ТC №13 | интерфейсный | M_SP_NA_1 (1) | 3212 | - | - | - | - | - | Стыковка_0 | - | -
14 | Стыковка_0 ТC №14 | интерфейсный | M_SP_NA_1 (1) | 3213 | - | - | - | - | - | Стыковка_0 | - | -
15 | Стыковка_0 ТC №15 | интерфейсный | M_SP_NA_1 (1) | 3214 | - | - | - | - | - | Стыковка_0 | - | -
16 | Стыковка_0 ТC №16 | интерфейсный | M_SP_NA_1 (1) | 3215 | - | - | - | - | - | Стыковка_0 | - | -
17 | Стыковка_0 ТC №1 | интерфейсный | M_SP_NA_1 (1) | 3200 | - | - | - | - | - | Стыковка_0 | - | -
18 | Стыковка_0 ТC №2 | интерфейсный | M_SP_NA_1 (1) | 3201 | - | - | - | - | - | Стыковка_0 | - | -
19 | Стыковка_0 ТC №3 | интерфейсный | M_SP_NA_1 (1) | 3202 | - | - | - | - | - | Стыковка_0 | - | -
20 | Стыковка_0 ТC №4 | интерфейсный | M_SP_NA_1 (1) | 3203 | - | - | - | - | - | Стыковка_0 | - | -
21 | Стыковка_0 ТC №5 | интерфейсный | M_SP_NA_1 (1) | 3204 | - | - | - | - | - | Стыковка_0 | - | -
22 | Стыковка_0 ТC №6 | интерфейсный | M_SP_NA_1 (1) | 3205 | - | - | - | - | - | Стыковка_0 | - | -
23 | Стыковка_0 ТC №7 | интерфейсный | M_SP_NA_1 (1) | 3206 | - | - | - | - | - | Стыковка_0 | - | -
24 | Стыковка_0 ТC №8 | интерфейсный | M_SP_NA_1 (1) | 3207 | - | - | - | - | - | Стыковка_0 | - | -
1 | Стыковка_1 ТC №1 | интерфейсный | M_SP_NA_1 (1) | 3200 | - | - | - | - | - | Стыковка_1 | - | -
2 | Стыковка_1 ТC №2 | интерфейсный | M_SP_NA_1 (1) | 3201 | - | - | - | - | - | Стыковка_1 | - | -
3 | Стыковка_1 ТC №3 | интерфейсный | M_SP_NA_1 (1) | 3202 | - | - | - | - | - | Стыковка_1 | - | -
4 | Стыковка_1 ТC №4 | интерфейсный | M_SP_NA_1 (1) | 3203 | - | - | - | - | - | Стыковка_1 | - | -
5 | Стыковка_1 ТC №5 | интерфейсный | M_SP_NA_1 (1) | 3204 | - | - | - | - | - | Стыковка_1 | - | -
6 | Стыковка_1 ТC №6 | интерфейсный | M_SP_NA_1 (1) | 3205 | - | - | - | - | - | Стыковка_1 | - | -
7 | Стыковка_1 ТC №7 | интерфейсный | M_SP_NA_1 (1) | 3206 | - | - | - | - | - | Стыковка_1 | - | -
8 | Стыковка_1 ТC №8 | интерфейсный | M_SP_NA_1 (1) | 3207 | - | - | - | - | - | Стыковка_1 | - | -
9 | Стыковка_1 ТC №9 | интерфейсный | M_SP_NA_1 (1) | 3208 | - | - | - | - | - | Стыковка_1 | - | -
10 | Стыковка_1 ТC №10 | интерфейсный | M_SP_NA_1 (1) | 3209 | - | - | - | - | - | Стыковка_1 | - | -
11 | Стыковка_1 ТC №11 | интерфейсный | M_SP_NA_1 (1) | 3210 | - | - | - | - | - | Стыковка_1 | - | -
12 | Стыковка_1 ТC №12 | интерфейсный | M_SP_NA_1 (1) | 3211 | - | - | - | - | - | Стыковка_1 | - | -
13 | Стыковка_1 ТC №13 | интерфейсный | M_SP_NA_1 (1) | 3212 | - | - | - | - | - | Стыковка_1 | - | -
14 | Стыковка_1 ТC №14 | интерфейсный | M_SP_NA_1 (1) | 3213 | - | - | - | - | - | Стыковка_1 | - | -
15 | Стыковка_1 ТC №15 | интерфейсный | M_SP_NA_1 (1) | 3214 | - | - | - | - | - | Стыковка_1 | - | -
16 | Стыковка_1 ТC №16 | интерфейсный | M_SP_NA_1 (1) | 3215 | - | - | - | - | - | Стыковка_1 | - | -
1 | Стыковка_2 ТC №1 | интерфейсный | M_SP_NA_1 (1) | 3200 | - | - | - | - | - | Стыковка_2 | - | -
2 | Стыковка_2 ТC №2 | интерфейсный | M_SP_NA_1 (1) | 3201 | - | - | - | - | - | Стыковка_2 | - | -
3 | Стыковка_2 ТC №3 | интерфейсный | M_SP_NA_1 (1) | 3202 | - | - | - | - | - | Стыковка_2 | - | -
4 | Стыковка_2 ТC №4 | интерфейсный | M_SP_NA_1 (1) | 3203 | - | - | - | - | - | Стыковка_2 | - | -
5 | Стыковка_2 ТC №5 | интерфейсный | M_SP_NA_1 (1) | 3204 | - | - | - | - | - | Стыковка_2 | - | -
6 | Стыковка_2 ТC №6 | интерфейсный | M_SP_NA_1 (1) | 3205 | - | - | - | - | - | Стыковка_2 | - | -
7 | Стыковка_2 ТC №7 | интерфейсный | M_SP_NA_1 (1) | 3206 | - | - | - | - | - | Стыковка_2 | - | -
8 | Стыковка_2 ТC №8 | интерфейсный | M_SP_NA_1 (1) | 3207 | - | - | - | - | - | Стыковка_2 | - | -
9 | Стыковка_2 ТC №9 | интерфейсный | M_SP_NA_1 (1) | 3208 | - | - | - | - | - | Стыковка_2 | - | -
10 | Стыковка_2 ТC №10 | интерфейсный | M_SP_NA_1 (1) | 3209 | - | - | - | - | - | Стыковка_2 | - | -
11 | Стыковка_2 ТC №11 | интерфейсный | M_SP_NA_1 (1) | 3210 | - | - | - | - | - | Стыковка_2 | - | -
12 | Стыковка_2 ТC №12 | интерфейсный | M_SP_NA_1 (1) | 3211 | - | - | - | - | - | Стыковка_2 | - | -
13 | Стыковка_2 ТC №13 | интерфейсный | M_SP_NA_1 (1) | 3212 | - | - | - | - | - | Стыковка_2 | - | -
14 | Стыковка_2 ТC №14 | интерфейсный | M_SP_NA_1 (1) | 3213 | - | - | - | - | - | Стыковка_2 | - | -
15 | Стыковка_2 ТC №15 | интерфейсный | M_SP_NA_1 (1) | 3214 | - | - | - | - | - | Стыковка_2 | - | -
16 | Стыковка_2 ТC №16 | интерфейсный | M_SP_NA_1 (1) | 3215 | - | - | - | - | - | Стыковка_2 | - | -
1 | Стыковка_0 ТИ №1 | интерфейсный | M_ME_NC_1 (13) | 4200 | - | - | - | - | - | Стыковка_0 | - | -
2 | Стыковка_0 ТИ №2 | интерфейсный | M_ME_NC_1 (13) | 4201 | - | - | - | - | - | Стыковка_0 | - | -
3 | Стыковка_0 ТИ №3 | интерфейсный | M_ME_NC_1 (13) | 4202 | - | - | - | - | - | Стыковка_0 | - | -
4 | Стыковка_0 ТИ №4 | интерфейсный | M_ME_NC_1 (13) | 4203 | - | - | - | - | - | Стыковка_0 | - | -
5 | Стыковка_0 ТИ №5 | интерфейсный | M_ME_NC_1 (13) | 4204 | - | - | - | - | - | Стыковка_0 | - | -
1 | Стыковка_1 ТИ №1 | интерфейсный | M_ME_NC_1 (13) | 4200 | - | - | - | - | - | Стыковка_1 | - | -
2 | Стыковка_1 ТИ №2 | интерфейсный | M_ME_NC_1 (13) | 4201 | - | - | - | - | - | Стыковка_1 | - | -
3 | Стыковка_1 ТИ №3 | интерфейсный | M_ME_NC_1 (13) | 4202 | - | - | - | - | - | Стыковка_1 | - | -
4 | Стыковка_1 ТИ №4 | интерфейсный | M_ME_NC_1 (13) | 4203 | - | - | - | - | - | Стыковка_1 | - | -
5 | Стыковка_1 ТИ №5 | интерфейсный | M_ME_NC_1 (13) | 4204 | - | - | - | - | - | Стыковка_1 | - | -
6 | Стыковка_1 ТИ №6 | интерфейсный | M_ME_NC_1 (13) | 4205 | - | - | - | - | - | Стыковка_1 | - | -
7 | Стыковка_1 ТИ №7 | интерфейсный | M_ME_NC_1 (13) | 4206 | - | - | - | - | - | Стыковка_1 | - | -
8 | Стыковка_1 ТИ №8 | интерфейсный | M_ME_NC_1 (13) | 4207 | - | - | - | - | - | Стыковка_1 | - | -
9 | Стыковка_1 ТИ №9 | интерфейсный | M_ME_NC_1 (13) | 4208 | - | - | - | - | - | Стыковка_1 | - | -
10 | Стыковка_1 ТИ №10 | интерфейсный | M_ME_NC_1 (13) | 4209 | - | - | - | - | - | Стыковка_1 | - | -
1 | Стыковка_2 ТИ №1 | интерфейсный | M_ME_NC_1 (13) | 4200 | - | - | - | - | - | Стыковка_2 | - | -
2 | Стыковка_2 ТИ №2 | интерфейсный | M_ME_NC_1 (13) | 4201 | - | - | - | - | - | Стыковка_2 | - | -
3 | Стыковка_2 ТИ №3 | интерфейсный | M_ME_NC_1 (13) | 4202 | - | - | - | - | - | Стыковка_2 | - | -
4 | Стыковка_2 ТИ №4 | интерфейсный | M_ME_NC_1 (13) | 4203 | - | - | - | - | - | Стыковка_2 | - | -
5 | Стыковка_2 ТИ №5 | интерфейсный | M_ME_NC_1 (13) | 4204 | - | - | - | - | - | Стыковка_2 | - | -
6 | Стыковка_2 ТИ №6 | интерфейсный | M_ME_NC_1 (13) | 4205 | - | - | - | - | - | Стыковка_2 | - | -
7 | Стыковка_2 ТИ №7 | интерфейсный | M_ME_NC_1 (13) | 4206 | - | - | - | - | - | Стыковка_2 | - | -
1 | Стыковка_0 ТУ №1 | интерфейсный | C_SC_NA_1 (45) | 6200 | - | - | - | - | - | Стыковка_0 | - | -
2 | Стыковка_0 ТУ №2 | интерфейсный | C_SC_NA_1 (45) | 6201 | - | - | - | - | - | Стыковка_0 | - | -
3 | Стыковка_0 ТУ №3 | интерфейсный | C_SC_NA_1 (45) | 6202 | - | - | - | - | - | Стыковка_0 | - | -
4 | Стыковка_0 ТУ №4 | интерфейсный | C_SC_NA_1 (45) | 6203 | - | - | - | - | - | Стыковка_0 | - | -
5 | Стыковка_0 ТУ №5 | интерфейсный | C_SC_NA_1 (45) | 6204 | - | - | - | - | - | Стыковка_0 | - | -
6 | Стыковка_0 ТУ №6 | интерфейсный | C_SC_NA_1 (45) | 6205 | - | - | - | - | - | Стыковка_0 | - | -
7 | Стыковка_0 ТУ №7 | интерфейсный | C_SC_NA_1 (45) | 6206 | - | - | - | - | - | Стыковка_0 | - | -
8 | Стыковка_0 ТУ №8 | интерфейсный | C_SC_NA_1 (45) | 6207 | - | - | - | - | - | Стыковка_0 | - | -
1 | Стыковка_1 ТУ №1 | интерфейсный | C_SC_NA_1 (45) | 6200 | - | - | - | - | - | Стыковка_1 | - | -
2 | Стыковка_1 ТУ №2 | интерфейсный | C_SC_NA_1 (45) | 6201 | - | - | - | - | - | Стыковка_1 | - | -
3 | Стыковка_1 ТУ №3 | интерфейсный | C_SC_NA_1 (45) | 6202 | - | - | - | - | - | Стыковка_1 | - | -
4 | Стыковка_1 ТУ №4 | интерфейсный | C_SC_NA_1 (45) | 6203 | - | - | - | - | - | Стыковка_1 | - | -
5 | Стыковка_1 ТУ №5 | интерфейсный | C_SC_NA_1 (45) | 6204 | - | - | - | - | - | Стыковка_1 | - | -
6 | Стыковка_1 ТУ №6 | интерфейсный | C_SC_NA_1 (45) | 6205 | - | - | - | - | - | Стыковка_1 | - | -
7 | Стыковка_1 ТУ №7 | интерфейсный | C_SC_NA_1 (45) | 6206 | - | - | - | - | - | Стыковка_1 | - | -
8 | Стыковка_1 ТУ №8 | интерфейсный | C_SC_NA_1 (45) | 6207 | - | - | - | - | - | Стыковка_1 | - | -
1 | Стыковка_2 ТУ №1 | интерфейсный | C_SC_NA_1 (45) | 6200 | - | - | - | - | - | Стыковка_2 | - | -
2 | Стыковка_2 ТУ №2 | интерфейсный | C_SC_NA_1 (45) | 6201 | - | - | - | - | - | Стыковка_2 | - | -
3 | Стыковка_2 ТУ №3 | интерфейсный | C_SC_NA_1 (45) | 6202 | - | - | - | - | - | Стыковка_2 | - | -
4 | Стыковка_2 ТУ №4 | интерфейсный | C_SC_NA_1 (45) | 6203 | - | - | - | - | - | Стыковка_2 | - | -
5 | Стыковка_2 ТУ №5 | интерфейсный | C_SC_NA_1 (45) | 6204 | - | - | - | - | - | Стыковка_2 | - | -
6 | Стыковка_2 ТУ №6 | интерфейсный | C_SC_NA_1 (45) | 6205 | - | - | - | - | - | Стыковка_2 | - | -
7 | Стыковка_2 ТУ №7 | интерфейсный | C_SC_NA_1 (45) | 6206 | - | - | - | - | - | Стыковка_2 | - | -
8 | Стыковка_2 ТУ №8 | интерфейсный | C_SC_NA_1 (45) | 6207 | - | - | - | - | - | Стыковка_2 | - | -
1 | Стыковка_0 ТР №1 | интерфейсный | C_SE_NC_1 (50) | 8200 | - | - | - | - | - | Стыковка_0 | - | -
2 | Стыковка_0 ТР №2 | интерфейсный | C_SE_NC_1 (50) | 8201 | - | - | - | - | - | Стыковка_0 | - | -
3 | Стыковка_0 ТР №3 | интерфейсный | C_SE_NC_1 (50) | 8202 | - | - | - | - | - | Стыковка_0 | - | -
4 | Стыковка_0 ТР №4 | интерфейсный | C_SE_NC_1 (50) | 8203 | - | - | - | - | - | Стыковка_0 | - | -
5 | Стыковка_0 ТР №5 | интерфейсный | C_SE_NC_1 (50) | 8204 | - | - | - | - | - | Стыковка_0 | - | -
1 | Стыковка_1 ТР №1 | интерфейсный | C_SE_NC_1 (50) | 8200 | - | - | - | - | - | Стыковка_1 | - | -
2 | Стыковка_1 ТР №2 | интерфейсный | C_SE_NC_1 (50) | 8201 | - | - | - | - | - | Стыковка_1 | - | -
3 | Стыковка_1 ТР №3 | интерфейсный | C_SE_NC_1 (50) | 8202 | - | - | - | - | - | Стыковка_1 | - | -
4 | Стыковка_1 ТР №4 | интерфейсный | C_SE_NC_1 (50) | 8203 | - | - | - | - | - | Стыковка_1 | - | -
5 | Стыковка_1 ТР №5 | интерфейсный | C_SE_NC_1 (50) | 8204 | - | - | - | - | - | Стыковка_1 | - | -
6 | Стыковка_1 ТР №6 | интерфейсный | C_SE_NC_1 (50) | 8205 | - | - | - | - | - | Стыковка_1 | - | -
7 | Стыковка_1 ТР №7 | интерфейсный | C_SE_NC_1 (50) | 8206 | - | - | - | - | - | Стыковка_1 | - | -
8 | Стыковка_1 ТР №8 | интерфейсный | C_SE_NC_1 (50) | 8207 | - | - | - | - | - | Стыковка_1 | - | -
9 | Стыковка_1 ТР №9 | интерфейсный | C_SE_NC_1 (50) | 8208 | - | - | - | - | - | Стыковка_1 | - | -
10 | Стыковка_1 ТР №10 | интерфейсный | C_SE_NC_1 (50) | 8209 | - | - | - | - | - | Стыковка_1 | - | -
1 | Стыковка_2 ТР №1 | интерфейсный | C_SE_NC_1 (50) | 8200 | - | - | - | - | - | Стыковка_2 | - | -
2 | Стыковка_2 ТР №2 | интерфейсный | C_SE_NC_1 (50) | 8201 | - | - | - | - | - | Стыковка_2 | - | -
3 | Стыковка_2 ТР №3 | интерфейсный | C_SE_NC_1 (50) | 8202 | - | - | - | - | - | Стыковка_2 | - | -
4 | Стыковка_2 ТР №4 | интерфейсный | C_SE_NC_1 (50) | 8203 | - | - | - | - | - | Стыковка_2 | - | -
5 | Стыковка_2 ТР №5 | интерфейсный | C_SE_NC_1 (50) | 8204 | - | - | - | - | - | Стыковка_2 | - | -
6 | Стыковка_2 ТР №6 | интерфейсный | C_SE_NC_1 (50) | 8205 | - | - | - | - | - | Стыковка_2 | - | -
7 | Стыковка_2 ТР №7 | интерфейсный | C_SE_NC_1 (50) | 8206 | - | - | - | - | - | Стыковка_2 | - | -